郑州市城乡建设委员会

关于开展2017年度建筑节能专项检查的通知

各县（市、区）建设局和工程质量监督机构，各有关单位：

为全面掌握全市建筑节能工作开展情况，进一步巩固建筑节能专项治理的成果并加强建筑节能管理，推动建筑节能工作深入开展，根据年度工作安排，经研究决定，开展2017年度建筑节能专项检查工作，现将有关事项通知如下。

一、组织领导

为加强建筑节能专项检查活动的组织领导，成立郑州市城乡建设委员会建筑节能专项检查领导小组。

组  长：曲  标  市城建委副主任

副组长：徐栓成  市质监站站长

远  烁  市城建委质安处处长

成  员：林  海、谢行东、张  艳、李一玮、唐碧凤、张  凯、赵晨峰、王  亮、焦  震、杜  沛

二、检查范围及时间

1、检查范围：全市建筑节能在建工地

2、检查时间：企业全面自查：2月13日— 2月19日

检查组抽查：2月20日—2月28日

三、检查内容

（一）贯彻落实国家和省、市有关建筑节能法律法规、政策文件和节能工程建设标准规范执行情况。

（二）节能工程质量专项治理和施工现场质量标准化管理落实情况。
　　（三）节能工程参建责任主体和质量检测单位的质量行为落实情况。重点检查是否落实建筑节能设计专项审查制度，是否遵照合同到岗履约，是否落实质量终身责任制，是否存在转包、违法分包、资质挂靠等问题。

（四）节能工程施工质量。抽查墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程、空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程等建筑节能分项工程的实体质量、质量控制资料情况，并对建筑节能材料的物理性能和燃烧性能、以及外墙节能构造进行抽测。

（五）对2016年我市节能专项检查中发现的问题和下发暂停施工通知、提请行政执法的工程项目整改情况进行回头看。

四、检查方式

（一）本次检查分三个组进行。采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待、直奔基层、直插现场的“四不两直”方式，对各县（市、区）建筑节能工程质量进行飞行检查、随机抽查。

（二）检查工程数量。查阅在建建筑节能工程台帐，每个县（市、区）抽查2-3项在建建筑节能项目，其中：安置房或保障房工程不少于1项。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各县（市、区）建设局和工程质量监督机构要高度重视，按照通知要求，提交在建建筑节能工程台账，同时，提供必要的检查仪器设备。

（二）注重工作实效。对检查中发现的实体质量和质量行为问题，现场下达《郑州市建设工程质量监督执法建议书》和《郑州市建设工程质量监督不良行为告知书》，由各县（市、区）建设局及当地工程质量监督机构督促相关责任主体整改到位，并将整改情况以书面形式上报市城建委质安处。我委将对本次专项检查情况予以通报。

（三）严肃工作纪律。检查组要认真落实中央八项规定，廉洁自律。

附表：建筑节能工程施工质量检查表

2017年2月16日

附  表

建筑节能工程施工质量检查表

工程所在地区：                        工程名称：

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 | 监理部分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 方案编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认，监理规划、实施细则及旁站方案中应有节能部分 |  |  |  |
| 2 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 散热器复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 散热器、风机盘管机组的见证取样送试； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 |  |  |  |
| 4 | 墙 体 节 能 工 程 | 墙 体 施 工 | 1、保温隔热材料的厚度 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幕 墙 节 能 工 程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门 窗 节 能 工 程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
| 7 | 屋 面 节 能 工 程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
| 8 | 地 面 节 能 工 程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采 暖 节 能 工 程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
| 10 | 通 风 与 空 调 节 能 工 程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空 调 与 采 暖 系 统 冷 热 源 及 管 网 节 能 工 程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验 |  |  |  |
|  |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配电 与照 明节 能工 程 | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
| 13 | 验 收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有监理通知并经复查 |  |  |  |

| 13 | 验 收 | 建筑设备工程系统节能性能检测 | 室内温度 |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供热系统的补水率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外管网的热输送效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

检查日期：